## 実績表作成に際しての留意事項
事業所用
エネルギー管理における表彰制度は、電力の有効利用の推進や負荷率改善等、
電気使用の合理化に顕著な成果を収めた事業者等および個人の功績をたたえ
広く社会に紹介することにより、合理的な電気使用の意識の高揚を図るものです。
関東地区電気使用合理化委員会では、毎年２月の省エネルギー月間に、
電気使用合理化に優秀な実績をあげた事業者等の表彰を行っています。
事業所用
実績表作成に際しての留意事項
（１）資格要件等
実績表における「事業所」とは、電気需給契約における1需要場所または省エネ法における管理
指定工場単位とし、以下のいずれの条件も満たす自家用需要家※とします。
※産業用・業務用の2区分とし、産業用とは動力を使用する工場等、業務用とは電灯と動力を
使用する事務所、学校、研究所、病院等をいいます。
①関東地区の自家用需要家であること
②新設後1年以上を経過していること
なお、表彰制度における欠格要件は、以下のいずれかに該当する場合ですので、必ずご確認下さい。
①過去1年以内に次の事象がある
・重大事故（感電死傷事故、電気による出火事故、波及事故、労災事故）
・エネルギーの使用合理化に関する法律違反（エネルギー管理者選任違反、国からの合理化
計画未実施による公表）
・公害問題で訴訟中
②次の安全管理項目において該当がある
○保安および保安教育
・日常点検、巡視を保安規程どおり実施していない
・保安規程の内容を設備変更の都度見直していない
・運転操作心得、作業安全心得等を見やすい場所に掲示していない
・点検、巡視、絶縁抵抗、接地抵抗の実績を記録していない
・事故時・災害時に主任技術者（または代務者）に直接連絡できる体制がない
・社員、請負会社の電気安全教育を実施していない
○設備
次の設備のうち、技術基準、内線規程等に不適合な設備がある（不適合な設備であっても
危険性が少ない設備は除く）
・受変電設備、発電設備
・屋外配線設備
・移動用電線
・電気機械器具
（２）実績表の構成等
○帳票について
・帳票は、総括表、組織運営、電力管理、設備管理、効率化、特記事項の６つです。
・評価は、Ａ（1点）、Ｂ（0.5点）、Ｃ（0点）の3段階です。
・各帳票とも入力箇所は黄色く塗り潰したセル（枠）です。
・各細目（質問）において、「解説」で主旨を確認の上、回答パターン（Ａ、Ｂ、Ｃ）から
該当を選び、「自己評価」へ入力してください。
・総括表は、「２．組織運営」「３．電力管理」「４．設備管理」「５．効率化」で算出した
点数が自動集計されます。
・「６．特記事項」には、前年度、前々年度に取り組んだ改善事項のうち、特筆すべき内容を
入力して下さい。
～電気使用合理化優良事業者等の表彰のご案内～
〝企業イメージのアップ〟
〝省エネルギー意識の高揚〟
〝エネルギー原単位の低減〟
表彰の種類
応募のあった事業者および事業所等の中から、審査の結果
●関東地区電気使用合理化委員会 委員長表彰
〔最優秀賞・優秀賞・優良賞〕の表彰を行います。
※「最優秀賞」を受賞後も、継続して電気使用合理化に取り組まれ
優れた実績をあげますと、「エネルギー管理優良事業者等」として
●関東経済産業局長表彰
の候補として、当委員会から関東経済産業局に推薦します。
表彰制度に関するご相談は、下記へどうぞ
○関東地区電気使用合理化委員会
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル北館
(一社)日本電気協会関東支部内 TEL 03-3213-1676
http://www.kandenkyo.jp/

## １．総括表
１．総括表
事業所用 電気使用合理化実績表 （ 年度）
( ふりがな )
事業所名
代表者名
所在地 |  |  | 〒
電話 （ ）
業種 | [7 empty] | 新設年月 |  |  | 年 |  | 月
主要製品等の名称 ※産業用の場合のみ | [7 empty] | エネルギー管理者 又は電気主任技術者
施設内容 |  |  | 電気需給契約上の 契約種別（業・産） |  |  |  |  | 受電用変圧器 |  | 合計 | kVA（ |  | 台）
|  |  | 受電電圧 |  |  |  | kV | 操業形態
|  |  | 契約電力 |  |  |  | kW | 従業員数 |  | 当該事業所計 |  |  | 名
|  |  | 使用 電力量 | 買電 |  |  | 万kWh/年 |  |  | うち電気関係者 |  |  | 名
|  |  |  | 自家発 |  |  | 万kWh/年 | 常用自家 発電設備 |  | 合計 |  |  | kW
エネルギー原単位 |  | ベースとなる エネルギー の種類 | 直近２年間 |  | エネルギー使用量 （原油換算kl） ※販売した 副生ｴﾈﾙｷﾞｰ量除く |  |  | エネルギー使用量 と密接な関係を 持つ値（生産数量、 建物延床面積等） の種類・単位 |  | Ｂの値 |  | 原単位
[5 empty] | Ａ |  |  | Ｂ |  | Ｃ |  | Ａ／Ｃ
|  | ①電力ベース |  | 年度 |  |  | kl/年 | 種類：
|  |  |  | 年度 |  |  | kl/年 | 単位：
|  | ②全エネルギー ベース |  | 年度 |  |  | kl/年 | 種類：
|  |  |  | 年度 |  |  | kl/年 | 単位：
上記①又は②のいずれかの削減率が 1%未満・変わらない・悪化している 場合の理由 ※いずれかの削減率が1%以上の場合 は不要
受 賞 歴 |  |  | 電 気 使 用 合 理 化 |  |  |  |  | そ の 他 電 気 関 係
自己評価（75点満点）
|  |  | 組織運営 | 電力管理 |  | 設備管理 | 効率化 | 合計 | 自己評価日・氏名
基準点数 |  |  | 15 | 15 |  | 25 | 20 | 75
自己評価点数 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | ・
委員会採点（100点満点）
|  |  | 組織運営 | 電力管理 |  | 設備管理 | 効率化 | 特記事項 | 合計 | 調査日・氏名
基準点数 |  |  | 15 | 15 |  | 25 | 20 | 25 | 100
地区（委）採点 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ・
本部採点 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ・
| 関東地区電気使用合理化委員会 | [5 empty] | 地区委員会
東京都千代田区有楽町１丁目７番１号
(一社)日本電気協会関東支部内 電話０３－３２１３－１６７６
(利用目的） ご記入いただきました個人情報につきましては、関東地区電気使用合理化委員会が電力の有効活用に功績のあった事業者、事業所の表彰を行うために利用させていただきます。また、最優秀賞受賞の事業者、事業所は当委員会ホームページ（(一社)日本電気協会関東支部ホームページ内）へ掲載させていただきます。（関東地区電気使用合理化委員会）

## ２．組織運営
２．組織運営
[8 empty] | 基準点数 | 15
[8 empty] | 細目数 | 10
項目 | 細目（質問） |  |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
管理組織 | （１） | 事業所の省エネルギー推進・管理を統括する常設組織（含む部会等）※があるか ※以下、「省エネルギー推進管理組織」という |  |  | Ａ． | 事業所の省エネルギー推進・管理を統括する常設組織がある | Ｂ． | 必要に応じ、事業所の省エネルギー推進・管理を統括する組織を設置している | Ｃ． | 該当する組織はない |  |  |  | 事業所の省エネルギー活動は、エネルギー管理部門のみならず全部門に関係するため、事業所において省エネルギー推進・管理を統括する常設組織が一貫して取り組むことが必要です。
| （２） | 省エネルギー推進管理組織に経営層が関与しているか |  |  | Ａ． | 関与している | Ｂ． | 必要に応じ、関与している | Ｃ． | 関与していない |  |  |  | 事業所の省エネルギー活動は、経営トップ層の強力なリーダーシップのもと、恒常的に取り組まないと効果があがりにくいため、事業所全体の省エネルギー推進・管理を統括する組織は経営層直轄かつ常設のものが望ましいです。
運営状況 | （３） | 事業所のエネルギー管理に関する組織の運営は社内規定に沿って計画的に運営されているか |  |  | Ａ． | 計画的に運営されている | Ｂ． | 必要に応じて運営されている | Ｃ． | 運営されていない |  |  |  | エネルギー管理に関する組織の活動が、実効性のあるものとするためには、計画的に活動を実施することが重要です。例えば、個々の問題に対し必要に応じて対応するだけではなく、目標を具体的に設定し、運営会議や推進会議等を定期的に開催するとともに、エネルギーの効率的な活用に関して、社内規程等で取り決めることが望ましいです。
| （４） | 事業所のエネルギーに関するデータ・資料は管理・整備されているか |  |  | Ａ． | 省エネルギー推進管理組織が一貫して管理・整備している | Ｂ． | 関係各部門で管理・整備している | Ｃ． | 管理・整備されていない |  |  |  | 省エネルギー活動の「Plan-Do-Check-Action」のサイクルのうち、活動の結果をチェックして、次のステップへの対策に結びつける「Action」の局面を的確に運用するには、エネルギーに関するデータ・資料が管理・整備されていることが必要です。また、管理・整備についても、関係各部門がバラバラに実施せず、省エネルギー推進管理組織が一貫して実施することが望ましいです。 ※管理組織としては、次のデータが重要です ①目標値達成率 ②エネルギー前年同月比 ③売上・取引量等の計画値比較 ④原単位前年比 など
| （５） | 事業所の省エネルギー活動に対して従業員全員で取り組んでいるか |  |  | Ａ． | 従業員全体に周知し事業所全体で取り組んでいる | Ｂ． | 省エネルギー推進管理組織で取り組んでいる | Ｃ． | 取り組んでいない |  |  |  | 省エネルギー活動は、事業所のあらゆる局面で展開されなければ実効があがらないため、アイディア募集から実施まで、部門を問わず、全員参加で推進する必要があります。従業員全員が参加するための仕組みとして、省エネルギーのためのアイディア等を部門を問わず広く収集したり、省エネ法や社内規程・取組みを従業員へ周知、教育することが必要です。
項目 | 細目（質問） |  |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
電力・エネルギー原単位 | （６） | 電力ベースまたは全エネルギーベースのいずれかの原単位向上の目標値（削減率）を設定しているか |  |  | Ａ． | エネルギー使用量と密接な関係を持つ値（生産数量、建物延床面積等）毎に設定している | Ｂ． | 事業所全体で設定している | Ｃ． | 設定していない |  |  |  | 電力ベースの原単位または全エネルギーベースの原単位は、省エネルギーの指標となる重要な数値です。電気使用量ともっとも関連の深い数値を調べ目標値を設定し、管理することが必要です。
| （７） | 電力ベースまたは全エネルギーベースのいずれかの原単位を前年比で向上（削減）しているか |  |  | Ａ． | １％以上向上（削減）している | Ｂ． | １％未満しか向上（削減）していない | Ｃ． | 変わらない、または悪化（増加）している |  |  |  | ＣＯ２排出量削減や、改正省エネルギー法の施行など、昨今の社会情勢変化により、電力ベースの原単位を含めた全エネルギーベースの原単位の継続的な向上が求められています。また、削減率については、省エネルギー法のエネルギー使用合理化の努力義務にあたる、１％以上の削減が必要です。
| （８） | 電力ベースまたは全エネルギーベースのいずれかの原単位の向上（削減）対策を検討、実施しているか |  |  | Ａ． | 検討し、向上（削減）対策を実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電力ベースの原単位または全エネルギーベースの原単位の削減を図る上で、目標値と現状との差異を明確にし、継続的な対策を実施していくことが必要です。
技術者養成 | （９） | エネルギー管理技術者の養成を図っているか |  |  | Ａ． | 積極的に養成している | Ｂ． | 必要に応じて養成している | Ｃ． | 養成はしていない |  |  |  | 省エネ法ではエネルギー管理指定工場において、「エネルギー管理者」の選任を定めています。義務化されている場合は無論のこと、設置義務のない事業所においても、幅広くエネルギー関連の知識・技能を有する人材の養成は必要です。必要最低限の資格取得だけでなく、社内外のセミナー等に幅広く参加させ、技術者の能力・知識の向上を計画的に行うなどの積極的な取り組みが求められています。
情報発信 | （１０） | 電気使用合理化に関する情報を外部へ発信しているか |  |  | Ａ． | 積極的に情報発信している | Ｂ． | 必要に応じて情報発信している | Ｃ． | 情報発信していない |  |  |  | 取り組み姿勢、手法、事例など、省エネルギーに関する情報を外部に発信することは、他の模範となります。さらに、請求があった場合に提供するだけではなく、ホームページへの掲載、雑誌への記事掲載やセミナー等での発表など、いつでも、誰でもアクセスできる形での提供がより望ましい形です。
＜点数小計＞ ※小数第１位（第２位四捨五入）とします
（自動計算用）
| 基準点数 | 自己評価 | 地区（委） | 本部
Ａ | 1 | 0 | 0 | 0
Ｂ | 0.5 | 0 | 0 | 0
Ｃ | 0 | 0 | 0 | 0
小計 |  | 0 | 0 | 0
例：電気使用合理化推進管理組織
工場長または事業場長
事務局：エネルギー管理部門
エネルギー管理者
総務部門
第一事業部
第二事業部

## ３．電力管理
３．電力管理
[9 empty] | 基準点数 | 15
[9 empty] | 細目数 | 10
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
一般事項 | ○ | ○ | （１） | 受電電力、電圧、電流、力率の計測、記録に関するマニュアル等を作成しているか |  | Ａ． | 作成している | Ｂ． | 必要に応じて作成している | Ｃ． | 作成していない |  |  |  | 受電電力、電圧、電流、力率は、負荷率などの数値の分析、改善策の実施、検討に必要な数値であるだけでなく、電気設備全般の管理においても必要となる基礎データです。したがって、計測、記録の管理標準を設け、適切な管理、把握を行う必要があります。
| ○ | ○ | （２） | 受電電力、電圧、電流、力率を測定し、記録しているか |  | Ａ． | 定期的に記録している | Ｂ． | 必要に応じて記録している | Ｃ． | 記録していない
| ○ | ○ | （３） | 最大電力・使用電力量の増減した理由を分析しているか |  | Ａ． | 分析し、必要に応じ対策を立てている | Ｂ． | 分析している | Ｃ． | 分析していない |  |  |  | 最大電力は、契約電力の設定、設備保全、電気の損失低減の上からも重要な数値です。定期的に把握し、増減の理由を分析しておく必要があります。
| ○ | ○ | （４） | 用途別またはテナント別・階別等の使用電力量について目標値を設定しているか |  | Ａ． | 設定している | Ｂ． | 必要に応じて設定している | Ｃ． | 設定していない |  |  |  | 建物別や用途別（照明負荷、空調負荷、動力負荷など）・テナント別・階別の使用電力量を把握するとともに、昼夜別や営業していない時間帯の使用電力量を把握し、「売上高・取引高・貸室数や営業時間の変化に比例する使用電力量」と、「固定的な使用電力量」を分析することが重要です。そのためには、目標値を設定するとともに、定期的に把握し、増減の理由を分析しておくことが必要です。
| ○ | ○ | （５） | 用途別またはテナント別・階別等の使用電力量を把握しているか |  | Ａ． | 定期的に把握している | Ｂ． | 必要に応じて把握している | Ｃ． | 把握していない
負荷率 | ○ | ○ | （６） | 目標の負荷率を定めるなど、電気使用設備の稼動について基準を設定しているか |  | Ａ． | 設定している | Ｂ． | 必要に応じて設定している | Ｃ． | 設定していない |  |  |  | ・負荷率＝平均電力（kW）※／最大電力（kW）×１００ ※年間使用電力量（kW/年）／8,760h（年間時間数：h） ・負荷率改善に向けた、電気使用の平準化対策等の実施にあたっては、目標の負荷率を定めるなど、明確な基準を設け、適切な管理をすることが大切です。
| ○ | ○ | （７） | 負荷率を算出しているか |  | Ａ． | 定期的に算出している | Ｂ． | 必要に応じて算出している | Ｃ． | 算出していない |  |  |  | 負荷率は、電気使用合理化の実施方策の検討や事場場の運営状況把握のための数値として有効です。負荷率が高いほど、電気使用設備を有効に活用していると見ることもできます。定期的に算出し、記録しておくことが必要です。
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
負荷率 | ○ | ○ | （８） | 負荷平準化機器導入等による負荷率の改善を実施しているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 負荷率改善を進める上では、昼間に使用する電力（または冷温熱）を昼間より省エネルギーといわれる夜間の電力を利用して、電力（または冷温熱）を蓄える蓄電池システム（または蓄熱式システム）を採用することも大切です。これにより、電力使用を夜間へ移行できるとともに、割安な電気料金メニューを活用することもできます。 <例> 【負荷平準化機器】 蓄電池システム、氷蓄熱式システム、水蓄熱式システム、潜熱蓄熱式システム、躯体蓄熱式システム
力率 | ○ | ○ | （９） | 受電端力率は何％か |  | Ａ． | ９７％以上 | Ｂ． | ９５％以上９７％未満 | Ｃ． | ９５％未満 |  |  |  | 電気使用設備における力率改善対策は、電気の損失を抑えることになります。そのため、力率改善措置は、電気使用合理化の重要な方策と言えます。
| ○ | ○ | （１０） | 電気使用設備の力率改善を行っているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 一部実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 力率改善には、負荷設備容量に見合った進相用コンデンサを選定するとともに、過度の進み力率を避けるため、自動力率調整装置を設置することが有効です。
＜点数小計＞ ※小数第１位（第２位四捨五入）とします
（自動計算用）
| 基準点数 |  | 自己評価 |  | 地区（委） |  | 本部
Ａ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ｂ | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ｃ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
点数 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ４．設備管理
４．設備管理
[6 empty] | 契約種別（業・産） |  |  | 電気加熱設備、電解設備等の有無 |  |  | 基準点数 |  | 25
[12 empty] | 細目数 |  | 14
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
受変電設備 | ○ | ○ | （１） | 負荷状況に応じた変圧器の管理基準を定めているか |  | Ａ． | 維持する基準と、基準を外れたときの対策が設定されている | Ｂ． | 維持する基準を設定している | Ｃ． | 設定されていない |  |  |  | 受変電設備は、需要設備に電力を供給する重要な設備です。保守を適切に行うとともに、電気使用合理化推進のためには、負荷状況に応じて、無負荷時の解列、台数制御、使用タップの適正化等の管理基準を定め、鉄損による損失を低く抑えることが重要です。
| ○ | ○ | （２） | 変圧器別(又はバンク別)に負荷測定を実施しているか |  | Ａ． | 定期的に実施している | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 設備選定の基礎資料、負荷状況の管理データとして、定期的に使用実績を記録しておくことが必要です。
配電設備 | ○ | ○ | （３） | 負荷設備端の電圧について維持すべき基準を定めているか |  | Ａ． | 維持する基準と、基準を外れたときの対策が設定されている | Ｂ． | 維持する基準が設定されている | Ｃ． | 設定されていない |  |  |  | 電動機や照明などの機器は、一般的に定格電圧で効率が最もよく動作するように作られていますので、末端電圧を適正に保つことが大切です。
| ○ | ○ | （４） | 負荷測定と電圧不平衡の把握は実施しているか |  | Ａ． | 定期的に実施している | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 電圧不平衡が原因となって、誘導電動機の損失増大、温度の上昇、振動･騒音の増加、効率の低下などの現象が現れます。電圧不平衡が大きくならないようにすることが必要です。
照明設備 | ○ | ○ | （５） | 照明する場所ごとに照度の基準を定めているか |  | Ａ． | 維持する基準と、基準を外れたときの対策が設定されている | Ｂ． | 維持する基準が設定されている | Ｃ． | 設定されていない |  |  |  | 照明は、作業の能率・安全に直結する設備です。用途に応じた照度基準を作り、必要照度を確保する必要があります。 （参考 ： 照度基準「ＪＩＳ Ｚ9110」)
| ○ | ○ | （６） | 照度測定、照明器具の清掃、光源の取替えを行っているか |  | Ａ． | 定期的に測定し、清掃取替えをしている | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 照明器具は、ランプの汚れによって光束が減退し、照明効率が低下するため、目的に応じた照度が確保されているか定期的に測定し、照度不足の場合は清掃・ランプ交換などによる照度回復が必要です。
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
照明設備 | ○ | ○ | （７） | 照明設備の負荷測定を実施しているか |  | Ａ． | 定期的に実施している | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 照明のエネルギー消費量は全国の電力量の15％程度を占めると言われています。電気使用合理化を進めるにあたっては、自社の基礎データとして照明設備の実態把握（ランプのＷ数、種別、取付灯数）や、照明負荷の電力を測定し、管理しておくことが必要です。
空気調和設備 | ○ | ○ | （８） | 空調設備のフィルターの目詰まりおよび凝縮器のスケール付着状況について保守点検の基準が定められているか |  | Ａ． | 維持する基準と、基準を外れたときの対策が設定されている | Ｂ． | 維持する基準が設定されている | Ｃ． | 設定されていない |  |  |  | 空調機の効率低下の原因の１つに、エアーフィルターの目詰まりや、熱源機の凝縮器へのスケール付着があります。空調設備の効率を維持するためには、保守点検基準を設けて定期的に点検清掃を行うことが大切です。
| ○ | ○ | （９） | ポンプ、冷却塔、空調機、フィルター等の清掃・点検を実施しているか |  | Ａ． | 定期的に実施している | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 空調設備のロスをなくすためには、冷却水等が効率よく熱交換できるよう清掃・点検し、必要に応じて整備することが必要です。
| ○ | ○ | （１０） | 熱源機、ポンプ、空調機等の電圧・電流の測定を行い記録しているか |  | Ａ． | 定期的に実施している | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 空調のために使用される電力は、工場で約２割、事務所では約５割になり、電気使用合理化を積極的に検討すべき設備です。電気使用合理化を検討する上で、空調時間帯別の使用電力量、温度などを測定・記録し、重負荷・軽負荷状況を把握することが大切です。
| ○ | ○ | （１１） | 空調の設定温度を定期的にチェックし、適宜変更しているか |  | Ａ． | 定期的にチェックし、設定温度を適宜変更している | Ｂ． | 必要に応じてチェックしている | Ｃ． | していない |  |  |  | 空調設備は、外気と室内の温度差が大きいほど電力を消費します。作業環境、作業内容等に応じた適正な温度設定をすることが、電気使用合理化につながります。
電動力応用設備 | ○ | ○ | （１２） | 電動機の損失を軽減するよう機械・装置の点検、手入れの基準を定めているか |  | Ａ． | 維持する基準と、基準を外れたときの対策が設定されている | Ｂ． | 維持する基準が設定されている | Ｃ． | 設定されていない |  |  |  | 電動機の組み込まれた設備は、常に最良の条件で稼動できるようにメンテナンスすることが電動機の損失を軽減することになります。設備機械のマニュアルに沿った基準（メンテナンス方法、点検間隔など）を定めて、点検手入れをすることが大切です。
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
電動力応用設備 | ○ | ○ | （１３） | 主要電動機や伝動装置の点検、手入れを実施しているか |  | Ａ． | 定期的に実施している | Ｂ． | 必要に応じて実施している | Ｃ． | 実施していない |  |  |  | 電動機と負荷の間には、チェーン､ギヤなどの伝動装置が介在することが多く、伝動装置によっては１段につき３～５％程度の損失が発生します。したがって、伝動装置も点検手入れを行い、連結効率が低下しないようにすることが大切です。
| ○ | ○ | （１４） | 主要電動機ごとに電圧、電流の測定を行い、記録しているか |  | Ａ． | 定期的に記録している | Ｂ． | 必要に応じて記録している | Ｃ． | 記録していない |  |  |  | 電動機は、給排気ファン、空調機として電気設備容量の大きなウエイトを占める電気機器です。電気使用合理化を進めるにあたっては、主要電動機の稼動状況を定期的に記録、管理することが必要です。
電 気 加 熱 設 備 ・ 電 解 設 備 等 |  | ○ | （１５） | 電気加熱設備・電解設備の維持する圧力、温度ならびに被加熱物・電解物の投入量について基準を定めているか |  | Ａ． | 維持する基準を 設定している | Ｂ． | 必要に応じて設定している | Ｃ． | 設定されていない |  |  |  | 電気加熱設備、電解設備あるいは電解槽における電気使用合理化のポイントは、炉や電解槽溶液の熱をなるべく逃がさずに連続運転することです。効率の良い生産を行うためには、炉あるいは電解設備の圧力、温度や投入量について基準を定めて行うことが大切です。
|  | ○ | （１６） | 主要負荷設備の負荷測定を実施しているか |  | Ａ． | 定期的に測定し 記録している | Ｂ． | 必要に応じて測定している | Ｃ． | 測定していない |  |  |  | 電気加熱設備、電解設備は、大きな電力を消費します。機器使用の効率化を図るために、定期的に負荷測定を行い、使用状態を把握することが必要です。
|  | ○ | （１７） | 電気加熱設備・電解設備の配線および開閉器等を点検しているか |  | Ａ． | 定期的に点検している | Ｂ． | 必要に応じて点検している | Ｃ． | 点検していない |  |  |  | 電気加熱設備、電解設備は、比較的大きな電流を使用します。配線接続部や開閉器接触部の抵抗が増大すると電圧降下が大きくなるため、接続部や接触部の点検が必要です。
|  | ○ | （１８） | 損失が低減されるような設備への対策や作業工程の改善を検討しているか |  | Ａ． | 改善目標を決め 実施している | Ｂ． | 検討中している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気加熱設備、電解設備の各工程が、最も効率的に稼動するように、常に改善を心がける必要があります。特に、各工程の熱や圧力を逃がさない工夫、前工程の余熱や廃熱、圧力をうまく利用する工夫が電気使用合理化につながります。
※細目(15)～(18)は、契約種別が産業用かつ電気加熱設備、電解設備等を保有する場合のみご回答ください。
＜点数小計＞ ※小数第１位（第２位四捨五入）とします
（自動計算用）
| 基準点数 |  | 自己評価 |  | 地区（委） |  | 本部
Ａ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ｂ | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ｃ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
点数 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ５．効率化
５．効率化
[6 empty] | 契約種別（業・産） |  |  | 基準点数 | 20
[9 empty] | 細目数 | 12
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
照明設備 | ○ | ○ | （１） | 高効率の光源を使用した照明器具を採用しているか |  | Ａ． | 採用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気使用合理化を進めるうえでは、「ｴﾈﾙｷﾞｰ効率のよい機器を選択すること」が大切です。 <例> ・インバータを用いて高周波で蛍光灯を点灯する「Ｈf型照明器具」 ＝従来の銅鉄型安定器に比べ１０～２０％省エネ ・ＨＩＤランプ、ＬＥＤ等、効率の高い光源を使用した照明設備 ※省エネタイプの蛍光ランプは、一般的であるため、対象外。
| ○ | ○ | （２） | 昼光を利用できる設備を採用しているか |  | Ａ． | 採用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気使用合理化を進めるうえでは、「消費電力を少なくすること」が大切です。昼光の利用は、消費電力を削減する対策の一つとして有効です。 <例> ・照明と昼光の合成照度で明るさを維持できる自動調光制御 ・ブラインド使用による調光 ・昼光制御ガラスの利用 ・天井、壁の清掃、塗装による反射率の向上
| ○ | ○ | （３） | 不要時消灯、減光できる設備を採用しているか |  | Ａ． | 採用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気使用合理化を進めるうえでは、「機器の上手な使い方を心掛けること」が大切です。消灯や減光できる設備を利用し、「無駄な消費をなくす」ことが重要です。 <例> ・外灯、ネオン、看板灯のタイマーや自動点滅器利用による点灯消灯 ・人体感知装置利用による点灯消灯 ・照明ランプの取替、光源取替後に照度の補正が出来る、調光可能な照明器具の利用
空気調和設備 | ○ | ○ | （４） | 壁や屋根の断熱効果の熱損失防止対策を実施しているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 無駄なエネルギー損失を削減するためには「熱損失防止対策」が大切です。断熱対策は、壁や屋根の省エネルギー効果をもたらす一つの方策です。 <例> ・二重ガラス利用、断熱の強化（断熱を二重にする、厚さを増加するなど） ・熱伝導率の少ない材料の利用
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
空気調和設備 | ○ | ○ | （５） | 窓は、日射し遮へい等対策を実施しているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 断熱すること以外に、熱の進入を防ぐことで、余分なエネルギー消費を抑制することができます。日射などの外光の侵入を防ぎ、空調用エネルギー削減に努めることも大切です。 <例> ・太陽の位置や日差しの強さに応じて日射を遮る自動制御ブラインド ・カーテンやブラインドによる日射遮断 ・熱線反射ガラス、選択透過フィルムの利用
| ○ | ○ | （６） | 熱源は高効率機器（高効率ターボ冷凍機等）を採用しているか |  | Ａ． | 採用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気使用合理化を進めるうえでは、「エネルギー効率の良い機器を選択すること」が大切です。 <例> ・高効率ターボ冷凍機 ・高効率ヒートポンプ ・高効率ビル用マルチエアコン
電動力応用設備 | ○ | ○ | （７） | 高効率モーターを採用しているか |  | Ａ． | 採用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気使用合理化を進めるうえでは、エレベーターやコンベヤー等の搬送設備に、「エネルギー効率の良い機器を選択すること」が大切です。 <例> モーターの銅損、鉄損、機械損を各部の材質や設計改良で低減させた高効率モーターを利用（標準型より１～６％効率ＵＰ）
| ○ | ○ | （８） | 負荷に応じた運転をするため、回転数制御または、台数制御装置を採用しているか |  | Ａ． | 採用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気使用合理化を進めるうえでは、「機器の上手な使い方を心掛けること」が大切です。「回転数制御」や「台数制御」を活用し、無駄な電力消費をなくすことが重要です。 <例>コンプレッサーの場合 ・空気流量の見直し ・運転時間短縮 ・吹き出し圧力の低減 ・運転パターンの変更 ・容量制御、台数制御、インバータ制御による回転数制御
| ○ | ○ | （９） | 空転防止、適正容量化、速度制御、負荷の適正配分等を実施しているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電動機の電気使用合理化対策には、 (1) 稼動状況に合わせた適正な容量の電動機を採用する (2) 利用状況に対応した台数制御の実施 (3) 不要時の運転停止 (4) ダンパーによる風量制御箇所をインバータによる回転数制御に変更などの方法があります。
エネルギーの合理的利用策 |  | ○ | （１０） | 機械装置、炉などの廃熱利用を実施しているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 電気を熱に換え、利用したその熱を外気に放出するのではなく、再利用することで、エネルギー消費を抑えることができます。 <例> ・機械装置、炉などの廃熱利用 ・空気余熱（全熱交換器利用） ・給水予熱（加熱する前の給水の温度を少しでも上昇させる） ・温排水からの熱回収（給水予熱と同様）
項目 | 業務用 | 産業用 | 細目（質問） |  |  | 回答パターン | [5 empty] | 自己評価 | 地区（委） | 本部 | 解説
エネルギーの合理的利用策 | ○ | ○ | （１１） | 電力負荷平準化対策を実施しているか |  | Ａ． | 実施している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 蓄電池システムや蓄熱式システムの採用、生産工程の調整（スケジュール変更、主要設備の同時使用の回避）による負荷平準化は、デマンドの抑制、契約電力の低減につながります。また、負荷平準化は化石燃料比率の少ない夜間電力の使用につながり、ひいてはＣＯ２の排出抑制、地球温暖化防止にもなります。 <例> ・蓄電池システムや蓄熱式システムの活用：昼間から夜間への電力シフト ・生産工程の調整：デマンドの重なり回避
| ○ | ○ | （１２） | エネルギーの合理的利用につながる電気料金メニューに加入しているか |  | Ａ． | 加入している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 負荷平準化による効率的な電気使用により、割安な電気料金メニューが活用できます。 <例> ・季節別時間帯別電力：夜間、日祝日の使用電力量が多い場合や今後、操業形態等の変更により多くなる場合にメリットがある。 ・蓄熱調整契約：蓄熱槽を有する熱源機の蓄熱運転により、昼間から夜間への負荷移行が可能な場合にメリットがある。
| ○ | ○ | （１３） | 太陽光、風力など、自然エネルギーを利用しているか |  | Ａ． | 利用している | Ｂ． | 検討している | Ｃ． | 検討していない |  |  |  | 太陽光、風力などの自然エネルギーを有効に活用し、エネルギー消費を抑制することは、省エネルギーだけでなく、環境対策を考える上でも大切です。
＜点数小計＞ ※小数第１位（第２位四捨五入）とします
（自動計算用）
| 基準点数 |  | 自己評価 |  | 地区（委） |  | 本部
Ａ | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ｂ | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ｃ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
点数 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ６．特記事項
６．特記事項
・改善項目：
・実施時期： |  | 令和 | 年 |  | 月
（１）改善の理由
改善の動機、必要性についてご記入下さい。
（２）改善の内容
改善前後の相違点が分かるよう図示の上、改善箇所を枠囲い（□）して下さい。主要設備は容量（kW等）を記載下さい。
（２）改善の内容
※続き
（３）改善の効果
エネルギー使用量、エネルギー原単位の削減など、改善効果をできる限り数値でご記入下さい。
| エネルギー使用量、 エネルギー原単位の削減率 ：削減値／改善前の値×100 |  |  | 改善に要した 投資額 （工事費含む） ：Ａ ※１ |  | 改善による効果 ：Ｂ |  | 投資回収年数 （金利含まず） ：Ａ／Ｂ
| 削減値 |  |  |  | 千円 |  | 千円/年 |  |  | 年
改善前の値
| 削減率 |  | %
※１ 更新した機器の費用は、既設と新設との差額を計上して下さい ※２ 小数第１位（第２位四捨五入）とします
写真、図表 添付欄
特記事項採点〔２５点〕
|  | 改善の理由 ：最高３点 |  | 改善の内容 ：最高７点 |  |  | 改善の効果 ：最高１０点 |  |  | 総合評価 ：最高５点 |  | 計 |  | 調査日 ・ 氏名
地区（委） | 採点 |  | 点 |  |  | 点 |  |  | 点 |  | 点 | 0 | 点 | ・
短評
本部 | 採点 |  | 点 |  |  | 点 |  |  | 点 |  | 点 | 0 | 点 | ・
短評

## （リスト） (hidden)
産業用
業務用
昼間
夜間
昼夜間
Ａ
Ｂ
Ｃ
有
無

## （テキスト） (hidden)
２．組織運営
（手書き用）
自己評価点数 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 15点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
10個
（細目数）
地区（委）採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 15点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
10個
（細目数）
本部採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 15点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
10個
（細目数）
３．電力管理
（手書き用）
自己評価点数 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 15点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
10個
（細目数）
地区（委）採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 15点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
10個
（細目数）
本部採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 15点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
10個
（細目数）
４．設備管理
（手書き用）
自己評価点数 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 25点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
[6 empty] | 14個 | ※種別が産業用かつ電気加熱設備等を保有する場合のみ18個
（細目数）
地区（委）採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 25点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
[6 empty] | 14個 | ※種別が産業用かつ電気加熱設備等を保有する場合のみ18個
（細目数）
本部採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 25点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
[6 empty] | 14個 | ※種別が産業用かつ電気加熱設備等を保有する場合のみ18個
（細目数）
５．効率化
（手書き用）
自己評価点数 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 20点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
[6 empty] | 12個 | ※種別が産業用場合は13個
（細目数）
地区（委）採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 20点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
[6 empty] | 12個 | ※種別が産業用場合は13個
（細目数）
本部採点 | （基準点数） |  | （Ａの点数） |  | （Ａの個数） |  | （Ｂの点数） |  | （Ｂの個数）
|  |  | 1点 | × | 個 | ＋ | 0.5点 | × | 個
| 20点 | × | [7 empty] | ＝ | 点
[6 empty] | 12個 | ※種別が産業用場合は13個
（細目数）